|  |  |  |  | Tým 320,410 | Objekt - prov. soubor | Vyhotovení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky: Krnov – byty Hlubčická |  |  |  |  |  |  |
| Název dokumentace B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | Stupeň DUR |
|  |  |  |  |  |  | Datum 05/2018 |
| Zodpovědný projektant Ing. J. Petýrek, M. Vlčková |  | Hlavní projektant |  |  | Hlavní inženýr projektu Ing. P. Vetešník | Celkový počet listů 7 |
| Zakázkové číslo 01018-001 |  |  | Archivní číslo B |  |  | List číslo 1 |

Obsah:

B.1	Popis území stavby	5

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	5

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	5

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	5

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	5

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,	5

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	5

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	5

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	6

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	6

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	6

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	6

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	6

B.2	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	6

b) účel užívání stavby	6

c) trvalá nebo dočasná stavba	6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	7

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	7

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů	7

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.	7

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	7

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	8

S realizací je časově uvažováno v roce 2018. Nepředpokládá se členění stavby na etapy.	8

j) orientační náklady stavby	9

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.3 Základní technický popis staveb	9

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení	10

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	11

e) protipovodňová opatření,	11

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,	11

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	13

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	13

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	13

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	13

B.7 Ochrana obyvatelstva	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	13

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	14

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	14

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	14

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.	14

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	14

# B.1	Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Území stavby se nachází v zastavěné části města Krnov, katastrální území Krnov – Horní Předměstí.

Projekt řeší novou trasu teplovodní přípojky 2xDN65, 2xDN50 v předizolovaném bezkanálovém provedení.

### Území stavby je rovinaté.

### b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba rozvodného tepelného zařízení není v rozporu s územním plánem města Krnova.

### c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vyžadovány.

### d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V době zpracování dokumentace nebyly vydány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

### e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly prováděny žádné průzkumy.

### f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

### Území stavby není nutno chránit podle jiných právních předpisů.

### g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází v záplavovém území Q100 řeky Opavy.

Území stavby není poddolované.

### h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v území.

### i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demolice.

Kácení dřevin – je uvažováno s odstraněním cca 103m2 křovin.

### j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nebudou prováděny.

### k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

### l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Související investicí je revitalizace bytových domů Hlubčická č.p. 44 a 46.

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Obec: Krnov [597520]

Katastrální území: Krnov – Horní Předměstí [674737]

Parc.č.		       Vlastník  						                            Druh pozemku

369/1	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov     		ostatní plocha

369/25	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 		ostatní plocha

369/27	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov		ostatní plocha

369/28	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 		ostatní plocha

379	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov		zast. pl. a nádvoří                                                                                                                                                   380	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 		zast. pl. a nádvoří

381/4	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 		ostatní plocha

381/5	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov 		ostatní plocha

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení vznikne na všech pozemcích v předchozím odstavci m).

# B.2	Celkový popis stavby

## B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novou stavbu.

### b) účel užívání stavby

Stavba slouží pro zajištění dodávky tepelné energie.

### c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Žádné výjimky nebyly vyžadovány.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování dokumentace nebyly vydány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavbu není nutno chránit podle jiných právních předpisů.

### g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Jedná se o nové rozvodné tepelné zařízení teplovodní přípojky pro bytové domy na ulici Hlubčická 44 a 46. Tepelná energie dodávaná ze SZTE bude sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody.

Parametry stavby:

Zdroje tepla:					SZTE Krnov

Druh sítě:					teplovodní

Systém	:					dvoutrubkový

Provozovatel sítě:				Veolia Energie ČR, a.s

Teplonosné medium:				upravená voda

Jmenovitý teplotní spád:			zima   90/60°C  				 							léto    70/50°C

Provozní přetlak:				0,2-0,5MPa

Konstrukční teplota:				115°C

Konstrukční tlak:				1,6 MPa

Délka přípojky:				60 m

### h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Při výstavbě musí původce odpadů (stavební firma) jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Při stavební činnosti bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady, dle §9a zákona o odpadech. Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity (recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo spáleny ve spalovně odpadů.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, Katalog odpadů. Odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Za nakládání s odpady je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatřídění odpadů

| Kód | Kategorie | Název | Způsob využití |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhl. 93/2016 Sb. |  |  | Zákon 185/2001 Sb. |  |
| 17 05 04 | O | Zemina, kamenivo-přebytek | Skládka |  |
| 17 02 01 | O | Dřevo | Recyklace, sběrné dvory |  |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Recyklace, sběrné dvory |  |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly – PE fólie | Recyklace, sběrné dvory |  |
| 17 01 01 | O | Beton – vybouraný | Recyklace |  |
| 17 01 02 | O | Cihly – omítky | Recyklace |  |
| 17 04 05 | O | Železný šrot | Recyklace, sběrné dvory |  |
| 17 06 04 | O | Ostatní izolační materiál | Předáno oprávněné osobě |  |
| 17 03 01 | N | Asfalty z vozovek | Recyklace |  |
| 15 02 02 | N | Textil znečištěný | Předáno oprávněné osobě |  |
| 15 01 10 | N | Znečištěné obaly | Předáno oprávněné osobě |  |
| 17 02 04 | N | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebez-pečnými látkami znečištěné | Předáno oprávněné osobě |  |

Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, zákona o odpadech.

Na stavbě bude vedena průběžná evidence vzniklých odpadů. Kopie dokladů o předání odpadu ze stavby oprávněné osobě k využití či odstranění se budou zakládat do stavební dokumentace.

Provozováním teplovodu žádné odpady nevznikají, mimo odstraňování případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku.

### i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

### S realizací je časově uvažováno v letech 2018 - 2019. Nepředpokládá se členění stavby na

### etapy.

### j) orientační náklady stavby

Přesnost cenového údaje odpovídá stupni PD. Odhadované náklady stavby rozvodného tepelného zařízení teplovodní přípojky činí cca 350,-tis. Kč.

## B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost práce se řídí nařízením vlády 591/2006 sb. a souvisejícími právními předpisy.

Bezpečnost provozu a pracovníků je dána vyprojektováním zařízení dle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů platných pro obsluhu, montáž a údržbu zařízení, se kterými musí být obsluha prokazatelně seznámena. Vypracování provozního řádu zajistí provozovatel. Vyprojektované zařízení splňuje podmínky z hlediska bezpečnosti práce zajištěním bezpečných průchodů, podchodů a vzdáleností od stabilních zařízení.

## B.2.3 Základní technický popis staveb

Venkovní předizolované potrubí: Bude použita ocelová svařovaná trubka dle 
EN 10 217-2 značení P 235GH, číselné označení 1.0345. Ocelová teplonosná trubka je nasunuta do plášťové trubky z HDPE a mezikruží mezi teplonosnou trubkou a plášťovou trubkou je vyplněno polyuretanovou izolační pěnou PUR. V izolační pěně jsou dva měděné vodiče pro indikaci průniku vlhkosti do izolace. Tloušťka tepelné izolace vyhovuje Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Rozměry plášťových trubek jsou uvedeny v následující tabulce.

Vnější průměr plášťové trubky (mm)

Dimenze		  Přívodní potrubí	  Vratné potrubí

Izolační třída 2	  Izolační třída 1

DN   65			160			140

DN   50			140			125

Veškeré komponenty použité na teplovodním potrubí musí splňovat požadavky teploty 115°C a tlaku 1,6MPa bez ohledu na skutečné provozní parametry, přičemž vratné potrubí je pevnostně i dilatačně navrženo na tyto parametry.

Trubky budou dodány v 6-ti, resp. 12-ti metrových délek. Ohyby, odbočky a zemní armatury budou dodány jako předizolované trubní díly. Pro doizolování spojů předizolovaných trubek budou použity přesuvné objímky smršťovací s jistícími páskami na obou koncích. Prostor mezi spojkou a teplonosnou trubkou bude vyplněn PUR pěnou. Spojky budou vypěněny ručně.

Potrubí je již z výroby opatřeno signálními vodiči pro detekci průniku vlhkosti do izolace. Alarmsystém bude propojen se stávajícím potrubím. V koncových objektech budou osazeny ukončovací krabice. Pěnění spojek a zapojení alarmsystému budou provádět pouze školení pracovníci. Spoje potrubí budou podrobeny 100% RTG zkoušce svarů, která nahradí zkoušku těsnosti v tlaku.

Pro čelní ochranu PUR izolace proti vniknutí vlhkosti na koncích trubek při přechodu na klasický způsob vedení potrubí budou předizolovaná potrubí ukončena smršťovacím víkem. Pro utěsnění mezi plášťovou trubkou a zdivem při vstupu do šachet a kanálů bude použit systém proti průniku tlakové vody či plynu osazený do plastové chráničky DN200.

Kolem teplovodních přípojek bude položen doprovodný kabel, který bude v místě napojení naspojkován na stávající kabel. Kabel bude prosmyčován od místa napojení do objektu 46. Z objektu 46 povede do objektu 44 a zpět do místa napojení na stávající potrubí, kde bude naspojkován na druhý konec stávajícího přerušeného kabelu.

Po celé délce teplovodní přípojky bude vedena také jedna optická chránička pro budoucí využití. Potrubí za vstupem do objektu bude teplovodní přípojka ukončena uzavírací armaturou a připravena pro napojení na nové kompaktní předávací stanice v klasickém provedení.

Dimenze teplovodu: Předpokládaný připojovací výkon pro oba objekty byl stanoven na 118kW TV a 44kW UT. Celkový potřebný výkon každé domovní PS je tedy 162kW. Při teplotním spádu (při -15°C) 90/60°C činí tlaková ztráta jedné trubky cca 0,05MPa což se jeví jako přípustné. Rychlost proudění v potrubí DN65 při 100% současnosti bude rychlost proudění
0,7 m/s a rychlosti proudění v jednotlivých odbočkách DN50 budou do 0,59 m/s což považujeme za optimální hodnoty.

Kompaktní předávací stanice: V tomto stupni PD byla předávací stanice navržena jako typová dle katalogu firmy SYSTHERM s.r.o. typ SYMPATIK VNV 2ST-100-100. Alternativně je možné použít kompaktní předávací stanici od jiného dodavatele (bude upřesněno v dalším stupni PD). Stanice nahradí stávající zdroje tepla (lokální plynová topidla) a lokální přípravu teplé vody. Na výměníkovou stanici navazují také vnitřní rozvody teplé vody, cirkulace a studené vody stejně jako nové ústřední topení.

Předávací stanice bude umístěna ve sklepních prostorech viz. výkresová část PD. Stanice bude připojena na elektřinu z hlavního domovního rozvaděče a na přípojku studené vody. V místě hlavního uzávěru (za vodoměrem).

V objektu 46 bude třeba při výrobě stanici upravit tak, aby přívody tepla (z SCZT) byly nasměrovány nahoru.

Ostatní připojovací body budou upřesněny dle konkrétně dodané stanice.

## B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení

## Jedná se o nové rozvodné tepelné zařízení teplovodní přípojky pro bytové domy na ulici

## Hlubčická 44 a 46. Tepelná energie dodávaná ze SZTE bude sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody.

## B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Pro stavbu tohoto druhu nebylo požárně bezpečnostní řešení zpracováno.

## B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba podzemního teplovodního potrubí řešení větrání, osvětlení, zásobování vodou apod. nevyžaduje.

Za běžného provozu celé stavby nevznikají žádné odpadní vody.

## B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

U podzemního teplovodního potrubí není nutno výskyt radonu sledovat.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Ochranu před bludnými proudy není nutno u podzemního předizolovaného potrubí řešit.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Oblast není seizmicky aktivní.

### d) ochrana před hlukem,

Teplovodní potrubí neprodukuje hluk ani vibrace.

### e) protipovodňová opatření,

Protipovodňová opatření nejsou navrhována.

### f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Ochranu před ostatními účinky není nutno řešit.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

Nová přípojka bude napojena na stávající teplovod 2xDN125(250) v předizolovaném provedení, který vede kolem ulice Hlubčická a lomí se směrem ke stávajícím bytovým domům. Nová přípojka bude napojena na tuto stávající trasu.

V okolí nové teplovodní přípojky se nacházejí stávající inženýrské sítě, které budou respektovány a jejich křížení, resp. souběhy s nimi budou provedeny dle platných technických norem.

Nová teplovodní přípojka vyžaduje přeložení kabelu veřejného osvětlení v délce cca 40m v souběhu s výkopem a přeložení stávající lampy veřejného osvětlení v zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací o cca 2m.

### Úpravy zařízení VO

Demontáže – zpět. montáže stožárů VO

V trase nového rozvodného tepelného zařízení se nachází 1ks stožáru VO, vysoké cca 4 metry. Stožár je vyznačeny v situaci s popisem „Demontáž – zpět. montáž“. Stožár bude nutno před výkopem nového rozvodného tepelného zařízení demontovat.

Před demontáží bude nutné kontaktovat provozovatele VO a zjistit přesné místo napojení této větve. Větev bude odpojena od napájení el. proudu, odpojený kabel bude zabezpečen proti vlhkosti, mechanickému poškození a zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení osob, zvířat a majetku dle ČSN 34 3100.

Pak bude přistoupeno k vlastní demontáži stožáru, ke které bude povolán oblastní technik, který dle stavu stožáru rozhodne, zda bude stávající stožár zlikvidován a nahrazen novým, nebo bude znovu použit pro zpětnou montáž.

Pokud bude rozhodnuto o znovupoužití stávajícího stožáru, bude tento bez poškození uložen na bezpečné místo (např. do skladu) a pak bude použit pro opětnou montáž. Kabel VO bude opatrně odkopán, patřičně ve výkopu zabezpečen proti mechanickému poškození a při zpětné montáži VO bude znovu použit.

Dotčený stožár zajišťuje osvětlení chodníku vedoucího kolem stožáru. Vzhledem k této skutečnosti bude nutné zajistit během výstavby náhradní provizorní osvětlení těchto prostorů a

prostoru stavby. Toto bude zajištěno vybudováním osvětlení s rozvodem bezpečného malého napětí 24V stejnosměrných. Provizorní elektroinstalace osvětlení bude provedena pomocí zavěšeného kabelu a průmyslových světel s ochranným košem upevněných na oplocení výkopu v nejvyšším možném místě.

Po ukončení montážních a stavebních prací provizorní osvětlení bude demontováno, a co nejdříve bude provedena zpětná montáž původního osvětlení. VO bude uvedeno do původního stavu.

Před montáží bude provedena kontrola stožáru a jeho zařízení a provedena případná oprava.  Stožár bude osazen do základu vybudovaný cca 2 m od původního místa. Nový betonový základ bude proveden dle zvyklostí provozovatele VO s prostupy pro kabely a zemnící pásek. Mezi stožáry bude položen nový propojovací kabel CYKY 4x10 mm2, včetně zem. pásku FeZn 30x4 mm.

Na závěr bude provedeno kabelové propojení stožárů, bude připojen původní „Přívodní kabel“ k  stožáru a připojeno napájení této větve VO. Stožár bude propojen se zem. páskem, který bude propojen se stávající uzemňovací sítí VO .

Veškeré práce na stožáru bude prováděn se souhlasem provozovatele a pod jeho dohledem.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nová teplovodní přípojka délky 60m bude připojena na stávající předizolované potrubí 2xDN125(250).

Nové objektově předávací stanice budou připojeny na zdroj elektřiny z rozvaděče domů 44 a 46 samostatným připojením k elektroměrům dodavatel (distributora). Dále budou připojeny na studenou pitnou vodu z domovní přípojky za vodoměrem a za hlavním domovním uzávěrem. Nové ústřední topení a nové rozvody pitné a teplé vody budou napojeny na domovní předávací stanice. Každá stanice bude mít výkon 162kW. Na tuto kapacitu je dimenzována i přípojka.

## B.4 Dopravní řešení

V průběhu výstavby teplovodních přípojek bude využívána stávající místní komunikace – ulice Hlubčická - tato bude v průběhu prací udržována v pořádku a čistotě.

Součástí dokumentace je přechodné dopravní značení. Toto bude projednáno na Dopravním inspektorátu v Krnově - viz situace C.4. Zhotovitel následně požádá Odbor dopravy a silničního hospodářství městského úřadu v Krnově o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a stanovení přechodného dopravního značení.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po ukončení prací budou narušené povrchy terénu uvedeny do původního stavu -  komunikace, chodníky, parkoviště a trávníky.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění stavebních prací ve venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných obytných staveb dle §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak pro denní, tak i noční dobu.

Podzemní teplovod není za běžného provozu zdrojem žádného hluku nebo vibrací.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Pro tuto stavbu není nutno řešit.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo u této stavby prováděno.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

U stavby tohoto druhu a velikosti není nutno řešit.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Teplovodní potrubí má ochranné pásmo o velikosti 2,5 metru od vnější hrany potrubí na obě atrany.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým provedením je zabezpečena tak, že nemůže dojít k ohrožení obyvatelstva.

## B.8 Zásady organizace výstavby

### a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

V průběhu realizace stavby, bude využíváno stávajících komunikací – tyto musí být v průběhu prací udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, budou proto průběžně a neprodleně čištěny.

Pro navrženou technologii stavby není nutný zdroj vody.

Elektrická energie bude na staveništi potřebná pro svařování potrubí. S ohledem na délku a situování trasy se jeví jako operativnější a levnější nasazení mobilního zdroje elektrické energie. Případné požadavky připojení na elektrickou energii z distribuční sítě je možné řešit až po konzultaci s vybraným dodavatelem stavby, se kterým by byl dohodnut způsob úhrady spotřeby energií.

Vzhledem k rozsahu záboru a jeho délce trvání není nutno řešit odvodnění staveniště.

Případné zaplavení výkopové rýhy srážkovou vodou bude řešeno vyčerpáním vody do nejbližší kanalizace nebo vpustí pomocí přenosného čerpadla.

### b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště musí být v terénu řádně vyznačeno. Výkopy budou provizorně oploceny. V místě stavby se nachází místní komunikace, bude potřeba provizorní přejezdy. Chodník před objekty 44 a 46 bude uzavřen.

S případnými demolicemi se v prostoru staveniště neuvažuje.

Kácení dřevin – je uvažováno s odstraněním cca 103m2 křovin. Po ukončení realizace,

bude vegetační zeleň (nízké keře) obnovena v původní skladbě a množství.

### c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Dočasný zábor nutný pro provádění stavebně-montážních prací - cca 260 m2.

Trvalý zábor – nebude, jedná se o podzemní liniovou stavbu.

### d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Provizorní přechody pro chodce budou provedeny jako bezbariérové.

### e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Vykopaná zemina a vybouraný materiál bude ze staveniště ihned odvážen.

Odvozní vzdálenost do 20km.

## B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Pro tuto stavbu (podzemní teplovodní potrubí) není řešeno.